ANEXO 4

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE EQUIPOS

(INSPECCION Y MANTENIMIENTO)

| D | Diario |
| --- | --- |
| W | Semanal |
| Q | Trimestral |
| S | Semestral |
| Y | Anual |
| R | Cuando se requiera |
| M | Mensual |

| # ABLANDADOR DE AGUA DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA | CABEZAL | RESINA | TANQUE DE SALMUERA | BASE |
| CONDICIONES GENERALES | M | R | R | R |
| REVISION | R | M |  | M |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA |  | R | R |  |
| LAVADO Y LIMPIEZA | Q | R | R | Y |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES |  | W | W |  |

| VENTILADORES DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA | MOTOR ELECTRICO |  | RODAMIENTOS |  | CARCASA |  | BASE |  | BANDAS Y POLEAS | FILTROS LAVABLES |
| VIBRACION Y RUIDO | D |  |  |  | D |  |  |  | D |  |
| ENGRASADO |  |  | Q |  | Q |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES GENERALES | M |  | Q |  | Q |  | Q |  | R | R |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS | M |  |  |  |  |  | M |  | M |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA |  |  |  |  | R |  | R |  |  |  |
| BALANCEO | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES | W |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| VENTILADORES DE SUMINISTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA |  | LAMPARAS |  | FILTROS LAVABLES |  | GABNETE |  | BASE |  |  |
| CONDICIONES GENERALES |  | M |  | R |  | R |  | R |  |  |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS |  | M |  | M |  |  |  | M |  |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA |  |  |  | R |  | R |  |  |  |  |
| LAVADO Y LIMPIEZA |  |  |  | R |  | R |  |  |  |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CHILLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA | EVAPORADOR | CONDENSADOR | TABLERO ELECTRICO | AISLADOR DE VIBRACIONES | SUPERFICIES Y ESTRUCTURA | CABLES | CONECTORES | CONECTORES |
| TEMPERATURA DEL AGUA DE RETORNO | D | D |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DEL AGUA DE SUMINISTRO | D | D |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DEL AGUA DE SUMINISTRO |  | D |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DEL AGUA DE RETORNO |  | D |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DEL AGUA DE SUMINISTRO DE TORRE |  | D |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DEL AGUA DE RETORNO DE TORRE |  | D |  |  |  |  |  |  |
| CHILLER |  |  | W | W | R | W | W | W |
| OVERHALL | Y | Y |  |  | Y |  |  |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES |  |  | W |  |  |  |  |  |

| FAN COIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA |  | MOTOR ELECTRICO |  |  |  |  | RODAMIENTOS |  |  | CARCASA |  |  | BASE |  | BANDEJA |  |  | DRENAJE |  | FILTRO DE AGUA |  |
| VIBRACION Y RUIDO |  | D |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGRASADO |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES GENERALES |  | M |  |  |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  | Q |  |  | Q |  | R |  |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS |  | M |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALANCEO |  | R |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  | Q |  |  | Q |  | Y |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |
| TORRES DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA | VENTILADORES |  | MOTOR ELECTRICO | BANDA Y TRANSMISION | ELIMINADOR | LLENADO |  | CONTENEDOR DE AGUA FRIA | CAJA DE DIFUSORA Y ORIFICIOS ESPARSORES |  | BOYA DE NIVEL DE AGUA | DESCARGA DE AGUA FRIA Y FILTRO |  | SUPERFICIES Y ESRTUCTURA |  | CASING Y LOUVER | PROTECCION DE VENTILADOR |  | CERRADURA DE PUERTA |  | POLEAS, BANDA Y BASE |  |
| OBSTRUCCIONES |  |  |  |  | W | W |  |  |  |  | W |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIBRACION Y RUIDO | D |  | D | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LLAVES, PERNOS FIJOS Y TUERCAS | S |  | S | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LLENADO DE GRASA |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTANCIA ENTRE DEFLECTORES DE VENTILADOR | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES GENERALES | M |  | Q | Q | Q | Q |  | S | Q |  | S | Q |  | Q |  | Q | Q |  | Q |  | Q |  |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS | M |  | Q | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVADO | R |  | R | R | R | R |  | Q | R |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA | R |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALANCEO | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPLADO DE BANDA Y CONDICION |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES | W |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | Q |  |

| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIENTO DE RUTINO | VENTILADOR | MOTOR ELECTRICO | COMPRESOR | GENERADOR DE HUMEDAD | RESISTENCIA DE SECADO DE AIRE | SENSORES | SISTEMA ELECTRICO | FILTROS DE AIRES | UNIDAD CONDENSADORA | SISTEMA DE DRENAJE | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |
| VIBRACION Y RUIDO | D | D |  |  |  |  |  |  | D | D | D |
| ENGRASADO | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES GENERALES | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALANCEO | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA | Q |  |  |  |  |  | Q | Q | Q | Q |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES | W | W |  |  |  |  | W |  |  |  |  |

| BOMBAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECOMENDACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE RUTINA | MOTOR ELECTRICO | RODAMIENTOS | CARCASA | BASE | CEBADO |
| VIBRACION Y RUIDO | D |  | D |  |  |
| LLAVES, PERNOS FIJOS Y TUERCAS | S | S | S | Q |  |
| ENGRASADO |  | Q | Q |  |  |
| CONDICIONES GENERALES | M | Q | Q | Q | R |
| SUJECIONES PERNOS Y TUERCAS | M |  |  | M |  |
| PINTURA Y CAPA PROTECTORA | R | R | R | R |  |
| BALANCEO | R |  |  |  |  |
| SEGURIDAD DE INSPECCIONES Y REPARACIONES | W |  |  |  |  |